附件1：主要技术参数及性能（配置）要求表

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	智能密集架
	立方
	41
	一、智能密集架钢制部分

（一）密集架结构
整体结构：由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。

主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、防震制动件、缓冲密封装置组成。

▲提供省级产品质量检验技术研究院出具，带有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的智能密集架抽检检验检测报告，报告需包含以下内容：
1）外观；2）表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀等）；3）装配要求；4）载重性能：搁板静载荷最大扰度不大于4.0mm,残余变形量不大于0.30mm；5）有害物质限量需包含：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC；6）涂层可迁移元素需包含：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷；7）拉门耐久性试验（不小于8万次）；8）180°弯曲T弯曲值≤0T；9）色差∆E≤1.5。

（二）产品部件制作要求

1、轨道：由轨道板与轨芯组成，整体采用一次性成型工艺，轨芯采用 20mm*20mm 实心方钢，安装轨道板中间预留凹槽，实心轨芯直接嵌入凹槽内(无焊接，背部螺丝固定)平整性好，方钢每段要求子母链接，稳固性强，轨道可用膨胀螺栓或射钉安装，与地面齐平,也可安装在地表面上。
2、▲底盘：采用优质热轧钢板，厚度为≥2.5mm。底盘为嵌入式分段组合，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。底盘可灵活拼接拆装，相邻两节子母结构，具有良好的对接互换性、稳定性，并在前后位置底部设有防倾倒装置，防止架体倾倒。高强度底盘使架体，长期荷重存放资料不变形，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m，全长不大于 2mm，底盘与立柱连接采用≥M10*20 螺栓与卡槽式双重连接模式，加强牢固度， 底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。底盘采用的链条传动，有传动精确平稳、噪音低、摇力度更好、移动速度更合理、传递扭力更大省力等特点。提供省级产品质量检验技术研究院出具，带有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的底盘的检验检测报告，报告内容包含：（1）硬度(≥0.4)；（2）附着力(不低于2级)；（3）冲击强度(冲击高度50㎝，应无剥落、裂纹、皱纹)；（4）外观性能（涂层应无漏喷、锈蚀，无脱色掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；（5）杯突试验（冲击高度3㎜，试验后涂层应无开裂）；（6）耐干热试验（经过24h,60℃烘烤老化后，涂层应无气泡和开裂现象）；（7）力学性能应包含（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）；（8）涂层可迁移元素均未检出：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷；
3、立柱: 采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm。采用一体成形三面压圆筋，立柱正面宽约50毫米侧面约36毫米，中间压两根筋，正面筋中距离20 毫米，立柱两侧 2 筋距16mm，均匀冲制挂板扣接孔，使层板层数和间距可按需要调整，孔距45mm。
4、▲搁(层)板：采用厚度≥1.0㎜的优质冷轧钢板，采用7道折弯工艺，一次成型，厚度为≥25mm，要求正面4道压筋，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，更好保障搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重≥80KG。提供省级产品质量检验技术研究院出具，带有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的搁板（≥1.0mm）的检验检测报告，报告内容需包含：硬度、附着力、冲击强度、180°弯曲T弯曲值≤0T、色差∆E≤1.5、力学性能、化学成份需包含不限以下等多种成分（C、Mn、P、S、Al）。
5、▲挂板：挂板采用优质冷轧钢板使用模具一体冲压成型，厚度≥1.0mm。两端挂钩结构设计，挂板中间挡棒孔为 2 条形结构，挡棒插入方孔后可挂扣在挂板上，可防止挡棒两端滑落； 中间腰形拉伸模成形两个台阶加强筋，孔上下位置设有2根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。提供省级产品质量检验技术研究院出具，带有CMA、CNAS、ilac-MRA挂板的检验检测报告，报告内容需包含：硬度、附着力、冲击强度、铜加速乙酸盐雾试验（≥500h）后检验结果达到10级、180°弯曲T弯曲值≤0T、色差∆E≤1.5、力学性能、化学成份需包含不限以下等多种成分（C、Mn、P、S、Al）。检验检测报告需是省级产品质量检验技术研究院出具，须有CMA、CNAS、ilac-MRA等标识。
侧板：侧板采用优质冷轧钢板，正面按压不变形，厚度为≥1.0mm。

7、▲顶板：采用优质冷轧钢板一次成型，与立柱和顶边板连接，厚度≥1.0mm。提供省级产品质量检验技术研究院出具，带有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的顶板抽检检验报告，报告内容需包含：硬度、附着力、冲击强度、铜加速乙酸盐雾试验（≥500h）后检验结果达到10级、180°弯曲T弯曲值≤0T、色差∆E≤1.5、力学性能、化学成份需包含不限以下等多种成分（C、Mn、P、S、Al）。
8、▲门板及锁具：门板选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，配有豪华闪电锁，锁杆封闭、内面带加强筋，背面点焊加强筋，门面平整、时尚简约、美观大方，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。提供省级产品质量检验技术研究院出具，带有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的门板检验检测报告，报告内容包含：（1）硬度(≥0.4)；（2）附着力(不低于2级)；（3）冲击强度(冲击高度50㎝，应无剥落、裂纹、皱纹)；（4）外观性能（涂层应无漏喷、锈蚀，无脱色掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；（5）杯突试验（冲击高度3㎜，试验后涂层应无开裂）；（6）耐污染试验（污染物为洗涤剂溶液，试验时间24h，涂层应无变色、气泡和脱落现象；）；（7）力学性能应包含（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）；（8）涂层可迁移元素均未检出：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷。
9、挡棒：挡棒采用优质冷轧钢板下冲折一体成型，厚度≥0.8mm，设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔上， 使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。三面压筋，增强挡棒承重。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的可以防止物体前后窜动。
（三）传动机构
传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零(部)件组成。为了驱动轻便平稳，采用中轴带动两边轴的传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡。

（四）防倾倒装置

底部设有防倾倒装置，防倾倒装置≧3.0 热轧钢板 GB711，架体受到外力或较大惯性时通过底盘上的防倒勾将力传到轨道，并通过连接轨道与地面的膨胀螺丝传到地面，防止密集架架体出现倒塌，保障运行安全，防止架体倾倒。
（五）密封装置

▲密集架列与列之间密封装置采用带磁性气囊式密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，密封条使用 L 型钢制压板固定，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、 防潮、防火功能。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体。提供省级产品质量检验技术研究院出具，带有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的防尘板检验检测报告，报告内容需包含：硬度、附着力、冲击强度、180°弯曲T弯曲值≤0T、色差∆E≤1.5、力学性能、化学成份需包含不限以下等多种成分（C、Mn、P、S、Al）。
二、智能密集架功能要求

固定列人机界面：固定列选用不小于12英寸嵌入式设计的彩色触摸屏控制，可在人机交互面上进行开架、闭架、通风、锁定、查询等操作，并在触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、活动列在线状态、左/右侧档案类型等信息;
移动列人机界面：移动列选用 不下于8 英寸嵌入式设计的彩色液晶触摸屏控制，可在人机交互面上进行开架、闭架、锁定、查询等操作，并在触摸屏上显示区号、列号、温湿度、档案在库数量、借出数量、左/右侧档案类型等信息、架内人数信息;
电动手动无缝切换：通过密集架摇把，手动控制密集柜移动列柜体的左移、右移。停电、断电或系统故障后自动切换成手动控制功能。
架体运行：采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行以提高操作效率，80cm 标准通道，单个活动列架体从完全闭合到完全打开的时间应≤10s。
移动侦测待机唤醒：固定列处于待机状态，当其正前方有人员或物体移 动时，固定列可自动唤醒，且显示屏自动点亮。
智能控制：

固定列移动列查看架体档案信息：可通过显示屏显示架体的位置、温度、湿度、档案在库数量、借出数量、左/右侧档案类型等信息；
自动闭架：可按设定的无人操作闭架时间自动闭架，并可在固定列触摸屏上设置无人操作自动闭架时间；

自动通风：智能密集架每个区都配置温湿度检测模块，根据设定的温湿度上下限，当检测到的温湿度超限时，可自动打开架体进行通风；

安全保障：
防挤压保护：当柜体运行方向受到 200N±5N 反向拉力时架体可自动停止运行；

运行时保护：可通过客户端软件设置驱动电机的运行保护时间阈值，当驱动电机的运行时间超过设定的阈值时，可自动停止；

阻挡保护：架体运行过程中，有人员进入架体，架体自动停止运行； 
漏电保护：出现异常漏电时，系统会自动切断电源；

人员计数：显示进出架体的人员数量，当架内有人时，控制架体禁止运行，且有语音提示；
快速打开通道：可控制 2 个相邻的活动列架体按相反的方向同时运行，实现通道快速开启。
8）语音控制：智能密集架语音控制集成于固定列，可通过语音识别对密集架样品进行打开、关闭、通风等操作。

	
	二、环境控制系统

	2.1
	
	环境中心控制平台

	1
	智慧环境监管系统
	套
	1
	能够实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TOVC、C02、紫外线、漏水、烟雾、人体红外等数据监测，并通过数据分析自动控制空调、加湿除湿净化一体机、窗帘、网络继电器等设备，有效解决了涉及档案安全的“十防”问题（防火、防盗、防高低温、防潮湿、防水、防光、防尘、防有害气体、防霉、防虫），一旦发生重点安全隐患会及时声光报警和远程报警（电话、短信），为用户提供便捷智能的环境控制。并实时对环境数据存储，可进行查询和取证，并能通过折线图等可视化大屏显示。

	2
	智能区域控制器
	台
	1
	硬件设备参数
CPU：英特尔 酷睿i5处理器
内存：4G以上运存
存储：60G以上固态硬盘
显示接口：1个VGA口，1个HDMI口
网络接口：1个集成Intel@GbE网口
COM接口：2个COM口(1个RS232，1个RS485) 
USB接口：4个USB口
音频接口：MIC*1和3.5mm音频输出，带喇叭
收音：具备全指向性收音功能，采用高灵敏度的电容麦芯和降噪芯片，支持智能降噪和抗干扰，能够在复杂的声音环境下使用
电源：标配12V DC接口，外径5.5mm，内径2.5mm
工作温度：-10～ 60°C
储存温度：-20 ～ 70°C
工作湿度：5%～95%相对湿度,无冷凝
散热方式：无风扇散热设计，被动散热
开机方式：开关启动，支持来电自启
看门狗：支持硬件复位功能（256级，0~255秒）
操作系统：Linux
显示参数
亮度：300cd/㎡
可视角度：45/45/20/40(Typ.)(CR≥10) 
显示颜色：16.7M
色域 NTSC：72％
分辨率 ：1920x1080
屏幕比例 ：16:9（宽屏）
高清标准：1080p（全高清）
背光类型： W-LED背光
动态对比度：1000:1
响应时间：4ms
触摸屏参数
触摸类型：G+G电容10点触摸屏
输入方式：用手指或触控笔等导体接触操作
使用寿命：＞5000万次
线性误差：＜2.5mm
透光率：≥85%
表面硬度：≥6H
屏幕尺寸：大于15.6寸
整体尺寸：385.6*242.6*55.8mm
机身颜色：银色
外观材料：铝合金中框/铝合金后盖
安装方式：嵌入式、壁挂式、桌面式

	3
	嵌入式数据管理主机
	台
	1
	硬件设备参数
设备尺寸: 237.5*145.5mm
类型：嵌入式数据管理主机
响应时间: 3ms
工作温度: -10℃～60℃
工作湿度：20%～80%
功率: 40W
CPU： STM32系列
内存：16M
电源：外置电源12V-2A
接口：电源接口×1、485×4、数字输入x4,数字输出x4,继电器x2,lora天线x4,SIM卡插槽x1,网口×1、串口×1
网卡：内置千兆网卡
颜色：黑色
外壳机身材料：机身为外壳材料不锈钢

	4
	设备配套电源
	个
	2
	输入电压：AC(交流)100-240V~50/60Hz 
输出电压：DC(直流)12V
输出电流：DC(直流)8A/6A/5A/4A/3A
输入AC线：一米二
输出DC线：1米（带磁环）
输出DC接口：5.5*2.5mm 兼容5.5*2.1mm
电源极性：内正外负，内㈩外㈠
智能芯片，内置多重安全保护
通过整流挤术将波动电压转换成稳定电压
镀锡铜材质线芯，VO级防火材料
CE FCC ROHS欧盟认证，双重安全认证
具备过压、过流、过功率、静电、短路、温度保护功能

	5
	多功能声光报警器
	个
	1
	工作方式：LED闪亮+常亮
材质：灯罩PC材质 底座ABS材质
底座：可180°折叠，无障碍旋转，坚固耐用，满足不同工作需求
发光颜色：红、黄、绿
蜂鸣器分贝：85分贝
工作电压：DC 12V、24V
外观尺寸：253*70*50mm
产品具备耐热抗震双层灯罩，采用耐热性聚碳PC原料，耐高低温，防水防尘，透光性好

	2.2
	
	温湿度、空气质量监测与控制

	1
	空气质量云测仪
	个
	1
	直流供电：DC 10-30V
最大功耗：1.5W（24V DC 供电）
检测参数：温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、CO2、甲醛等
工作环境：温度-10℃-55℃；湿度 0~95%RH 无冷凝
信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议）
产品材质：ABS
安装方式：壁挂、吸顶 

▲提供空气质量云测仪通过中国环保要求ROHS认证，符合国家GB/T26125-2011标准，通过ICP-OES & UV-Vis 分析对 铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI)）、多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs） 等有害物质的限量要求，投标人须提供相关检测报告（复印件须加盖制造商公章），为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须具有CNAS、CMA标识。

	2
	智能温湿度感知节点
	个
	1
	直流电源:10-30V DC
最大功耗:0.4W
精度:湿度 ± 3%RH（60%RH，25℃），温度:±0.5℃（25℃）
变送器电路工作温湿度:-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）
探头工作温度：内置探头-40~+80℃，外延精装探头-40~+80℃，外延防水探头-40~+80℃
探头工作湿度:0~100%RH
通信协议:Modbus-RTU通信协议
输出信号:485信号
温度显示分辨率:0.1℃
湿度显示分辨率:0.1%RH
温湿度检测原理：采用数字式温度和湿度传感器，将热电阻及湿敏电容封装到一个小芯片中，采用全量程多段标定，并将标定数据存储到芯片中。                                     
温度精度：±0.5℃（25℃）
湿度精度：±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
温度量程：-40℃~+120℃
湿度量程：0%RH~99%RH 
接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，现场即使没有螺丝刀也能快速接好线，可适应线径0.3～2.0mm2
温度和湿度存在校验，可自校准 
可通过按键、配置工具、485命令的任意一种修改设备通信参数
10~30V直流宽电压范围供电，可扩展分体式探头
温度显示分辨率：0.1℃
湿度显示分辨率：0.1%RH
温湿度刷新时间：1S
长期稳定性：温度 ≤0.1℃/y，湿度 ≤1%RH/y
响应时间：温度 ≤15s（1m/s风速），湿度 ≤4s（1m/s风速）
开孔尺寸：60mm              
输出信号：RS485

▲提供智能温湿度感知节点检验报告：报告内容需包含：温度量程：-20℃~+125℃，湿度量程：0%RH~99%RH；低温工作：温度-10℃状态下能正常通电工作；高温工作：温度55℃状态下能正常通电工作；湿热工作：温度40℃，湿度95%RH状态下能正常通电工作；阻燃要求：符合GB/T 5169.11-2017 的阻燃要求并满足灼热丝温度：650℃，施加灼热丝时间：30s。检验报告需带有CMA、CNAS、ilac-MRA标识。

	3
	除湿加湿净化一体机
	台
	1
	除湿量（L/24h）：60-90
加湿量（kg/h）：5-6
适用于70-120㎡空间
微生物净化效率≥99.90%
风量(m³/h)：0-1600
功率(KW)：0.15/1.2
电源(10A) 220V（50Hz）
净化配置（五级净化）
G3无菌初效滤网+H12低阻高效过滤器+HPHITC4-212双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网
重量（KG）：75
外形尺寸(mm)：580×450×1900(带滑轮)
触屏控制器：7寸屏
空气质量显示：温度、湿度、PM2.5
内置水箱容积（L）：35
通讯接口：RS485
预留输出：12V
智能操作控制器：PLC智能可编程控制系统
加水方式：人工/自动

	4
	智能移动水车
	台
	1
	90L智能移动水箱
水箱具备自动补水与排水功能，水实际容量≥90L；
水车整机外形尺寸：长500×宽400×高600mm；
水满报警提示，声光传输；
具备高扬程排水接口，扬程保持≥12米

	5
	智能空调控制模块
	个
	2
	直流供电：DC 10~30V；
功耗：0.3W；
使用环境：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH
通信接口：RS485；标准的MODBUS-RTU协议；
通信波特率：2400、4800、9600可设；
红外口:可学习 99%遥控器，并成功对空调进行控制；
支持外挂红外探头，红外发射延长线可达 5 米；
支持检测空调运行状态；
可学习99.9%的空调遥控器，可学习23组按键功能，带有485接口，可通过MODBUS-RTU协议代替遥控器对空调进行控制，批量召测下载学习码；
ModBus通信地址可设置，波特率可修改；
RS-KTC-N01设备采用宽电压供电直流10~30V均可；
485通信线通信距离最远可达2000米；
在一台主机上远程控制两路空调；
远程采集空调控制器所在地的温度；
远程定时开关空调；
根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调；
控制失败报警及继电器输出；
超温、低温报警及继电器输出；
设备配置有掉电保护功能，掉电保存设置的参数；
配置空调来电自启功能，空调断电重新来电后，设备自动发送“自定义通道20”指令；
支持外挂红外探头，红外发射延长线可达5米；
支持检测空调运行状态。

	2.3
	
	库房漏水、火情、偷盗行为监测

	1
	智能漏水报警器
	个
	1
	漏水报警器，采用交变电流采集积水的电感参数，准确区分是否发生水浸，电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化，不依赖特殊电极，做到寿命长、检测可靠，有效避免了浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题；
    设备采用防水外壳，防护等级高，可长时间应用于潮湿、高粉尘等恶劣场合；
  设备可外接漏水电极最远可达2600米，亦可外接长达2600米漏水绳，绳体任何一个部位检测到有水均可产生漏水报警信息；
直流供电：DC10-30V
最大功耗：继电器输出 1.2W；RS485输出：0.4W
检测对象：自来水、纯净水和其他水源
变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH
输出信号：继电器输出常开触点，RS485输出 ModBus-RTU协议  N 8 1 无校验 ；
灵敏度可调区间范围：100~400
报警输出延时可调：0-65535s
继电器带负载能力:250VAC 1A/30VDC 1A

▲提供智能漏水报警器符合GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）；GB/T 5169.10-2017 电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法要求，防尘试验≥（IP5X）、防水试验≥（IPX6）、灼热丝试验≥550℃的检测报告，具有CNAS、CMA标识的省级及以上计量科学研究院出具。

	2
	高灵敏漏水探测绳
	米
	15
	线缆直径： 4.5mm
检测导线内阻：5欧姆/100m
电缆颜色：（骨架） 橙色
最大暴露温度：85℃
报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm；
断裂强度：60公斤
耐火等级：2级压力通风线缆

	3
	智能烟雾探测器
	个
	1
	设备采用吸顶式安装方式，防拆盒盖设计方式,安装孔相距60mm，安装于房顶时，应该放在房顶中间位置，若安装于倾斜或人形屋顶，报警器应与屋顶保持一定距离每当坡度小于30°时，距离为0.2m为宜，大于30°时，距离0.3m~0.5m为宜；
避免安装在有烟滞留的场所/有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所/相对湿度大于95%的场所/通风速度大于5m/s的场所/接近荧光灯具的地方；
采用光电感烟器件微处理器，自动温度补偿；
全方位360°探测,采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰；
符合标准：GB 4715-2005点型感烟火灾探测器；
附带手动测试报警按钮；
报警输出延时可设置：0-65535
供电电源：10~30V DC
静态功耗：0.12W
报警功耗：0.7W
报警声响：≥80dB
烟雾灵敏度：1.06±.26%
工作环境：-10℃~50℃，≤95%，无凝露
信号输出：RS485
通讯协议：modbus-rtu，N 8 1 

	4
	红外微波人员探测器
	个
	1
	供电电源：10~30V DC
功耗：0.3W
传感器类型：微波传感器
报警延时：0-65535S可调 （报警持续时间）
延时报警：软件设置（发生报警的延时）
工作频率：24.00~24.25Ghz
安装方式：吸顶
安装高度：2.5~6m
探测范围：直径6m(安装高度3.6m时)
探测角度：全方位360°
信号输出：RS485
通信协议：Modbus-RTU
工作环境：-10℃~50℃，湿度≤95%（非结露）
功能特点：采用 8-bit 低功耗 CMOS 处理器，具有自动温度补偿功能
抗RFI干扰：20~1000MHZ（如移动通信）
三种报警延时输出

▲红外微波人员探测器通过中国环保要求ROHS认证，符合国家GB/T26125-2011标准，通过ICP-OES & UV-Vis 分析对 铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI)）、多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs） 等有害物质的限量要求，投标人须提供相关检测报告（复印件须加盖制造商公章），为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须具有CNAS、CMA标识。

	5
	智能防破坏感知节点
	个
	1
	体积：86mm*26mm*25mm
具备感应灵敏不误报的特性
该设备属于专业防盗设备，能够有效防撬门，防砸窗，防撬柜。

	2.4
	
	鼠害监测与控制

	1
	微电脑鼠害控制器
	个
	1
	本产品应用三重驱鼠技术，即变频超声波（三重变频芯片、27路变频超声波）驱鼠、定频脉冲波驱鼠和变频驱鼠灯驱鼠。
搭配两超声喇叭一脉冲喇叭，配合驱鼠闪光灯实现360度对于老鼠环绕攻击。
   本产品所特有技术：创新压力波脉冲驱鼠技术，压力波达25KHZ的强力脉冲。创新变频光驱鼠技术，夜间自启惊退顽鼠，三种频率驱赶光交替，工作白天停止夜间自动歇启动。
产品参数
工作电压：DC 9V
输入电压：100-240V，50/60Hz
产品功耗：少于5W
有效范围：30-150㎡
超声波频率：22-35/25kHz
分贝值：100-125dB，属于静音工作，孕婴宠均适用

	
	三、安全防护系统

	3.1
	
	视频监控

	1
	网络摄像机（400W像素）
	台
	5
	产品类型：POE网络摄像机
产品功能：日夜转换，宽动态，红外灯
产品外形：半球
成像色彩：彩色
成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS
有效像素：400万
镜头参数：4mm
最低照度：0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR
电子快门：1/3秒至1/100000秒
其它参数
日夜转换模式：ICR红外虑片式
数字降噪：3D数字降噪
宽动态范围：120dB
背光补偿：支持，可选择区域
调整角度：水平0-360°，垂直0-75°，旋转0-360°
镜头大小接口：M12
音频/视频
分辨率：2560×1440
压缩格式：视频压缩：H.265／H.264／MJPEG
视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720）
压缩码率：压缩输出码率：32Kbps-8Mbps
网络接口：1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour
防护等级：IP67
电源电压：DC 12V±25%/PoE（802.3af）
电源功率：5.5W MAX
产品尺寸：φ127.3×95.9mm
产品重量：450g
环境温度：-30-60℃
环境湿度：小于95%（无凝结）
其他性能
存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储
智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错
通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印
红外照射距离：20-30m

	2
	网络硬盘录像机（8路2盘位）
	台
	1
	产品类型 网络硬盘录像机
视频参数
压缩标准 H.265压缩
视频分辨率 3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz
视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264
图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9/16画面纠错
录像管理
录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像
录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访
备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份
I/O接口
视频输入 8路
视频输出 1个HDMI接口，1个VGA接口
音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
其它接口 8个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出
其它参数
抓图功能 手动
语音对讲 1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
网络协议 IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址）
本地存储 8TB
其它参数 网络输入带宽：160Mbps
网络输出带宽：160Mbps
视频解码能力：8*1080P
视频同步回放：16
音频解码格式：G.711ulaw，G.711alaw，G.7222，G.726，AAC
POE标准：IEEE 802.af/at
POE输出功率：≤200W
其它特点 同步回放，全网穿透，远程访问，全天录像
电力规格
电源电压 AC 220V
电源功率 200W
外观参数
外形尺寸 445×400×90mm
产品重量 ≤8kg
环境参数
环境温度 -10℃~+55℃
环境湿度 10%~90%

	3
	监控专用硬盘(8T)
	块
	2
	容量（GB）：8000
接口：SATA
转速（rpm）：5640
传输速率：6Gb/s
缓存：128MB
工作温度：0-65℃
存储温度：-40-70℃
监控专用紫盘

	4
	PoE交换机(8口千兆)
	台
	1
	传输速率：10/100/1000Mbps
交换方式：存储-转发
背板带宽：36Gbps
包转发率：26.784 Mpps
MAC地址表：8K
端口结构：非模块化
端口数量：18口
端口描述
16千兆PoE电口+1千兆光口+1千兆电口
网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x
网络管理：支持iVMS-4200客户端管理
安全管理：支持云管APP管理
电源电压：100～240 VAC，50/60 Hz，最大4 A
电源功率：端口最大供电率：30W
整机最大供电功率：225W
产品尺寸：440×44×220.8mm
产品重量：2.67 kg
环境标准
工作温度：0℃～40℃
工作湿度:5%～95%（无凝露）
存储温度:–40 ℃～85 ℃
存储湿度:5%～95%（无凝露）
浪涌防护：支持6 KV放浪涌
支持POE输出功率管理

	5
	液晶显示器(27寸)
	台
	1
	尺寸 27英寸
屏幕比例 16:9
接口类型 HDMI,音频输出(耳机接口),DisPlay port×2，USB×1接口 
面板类型 IPS
分辨率 2560×1440
响应时间 1ms
刷新率 165Hz
色域 10bit/99%sRGB
色数 10.7亿
支持壁挂 是 
壁挂尺寸 100×100mm
外观设计 黑色
外观尺寸 616.46×204.77×450.95mm
重量 5.1kg

	6
	六类非屏蔽网线
	箱
	1
	名称：六类非屏蔽网线
线芯：0.57mm±0.02
成品外径：OD6.2mm
线长：305m

	7
	15U网络机柜
	个
	1
	15U网络机柜/600*600*850MM/单开网面前门/8位10APDU/3M线长/2500W/带2块托盘
材质：冷轧钢板
高度：850mm
材质厚度：1.0mm
颜色：黑色

	8
	PDU机柜插座
	个
	1
	输入方式：左端单路输入 
电缆线规格：3*0.75mm2*2m 
额定值：10A 250V 
承载功率：2500W 
安装方式：正方向19”安装 
控制功能：总控开关 
外壳颜色：黑色 
输入插头：10A国标三扇插头 
插座制式：10A国标五孔插座 
保护功能：无

	9
	视频监控软件接口
	套
	1
	支持实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能，应支持远程调用实时视频、历史视频查询。

	2.2
	
	门禁控制

	1
	人脸指纹识别门禁一体机
	台
	1
	设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假
操作系统：嵌入式Linux操作系统
显示屏尺寸:7英寸
屏幕比例:16:9
分辨率:1024*600
摄像头：200万像素1080P，自动对焦，适应120cm-200cm身高范围
卡类型：13.56MHzMifare卡身份证序列号、CPU序列号
刷脸验证时间：1:N人脸比对时间≤0.2S/人
人脸验证准确率：≥99%
面部识别距离：大于2m
人脸容量：5000张
指纹容量：5000枚
存储容量：50000张卡，100000条事件记录
通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口
物理接口：RS485*1 Wiegand*1(支持双向)、USB*2、电锁*1、门磁*1、报警输入*2报警输出*1、开门按钮*1
设备电源：DC12V/3A(不带电源，集中供电)
设备功率：25W
相对湿度：0%至90%(在不凝结水滴状态下
工作温度：-30℃~60℃
使用环境：IP65
尺寸：290mm(长)x116.5mm(宽)x33mm(高)(带指纹型号)
安装方式标配金属安装挂板，支持明装、86盒子安装

	2
	门禁辅材配件
	套
	1
	门禁辅材配件及配置服务

	
	四、档案管理辅助设备

	1
	三步书梯
	个
	1
	材料：优质冷轧钢板

	2
	平板书车
	个
	1
	材料：优质冷轧钢板

	
	
五、七氟丙烷气体灭火系统

	1
	柜式七氟丙烷灭火装置
	个
	1
	1.执行标准：GB16670-2006、CCCF-CPRZ-23:2019
2.使用温度：0～50℃
3.20℃时贮存压力：2.5MPA
4.50℃时最大工作压力:4.2MPA
5.储瓶容积：100L
6.灭火剂最大充装密度：≤1120kg/m3
7.工作启动电源 ：DC24V，1.5A
8.系统喷射时间：≤10S
9.灭火设计浓度：8～10%
10.柜体尺寸：500*450*1700mm

	2
	药剂
	公斤
	100
	1、名称:七氟丙烷,分子式CF3CHFCF3，简称HFC-227ea或FM200
2、特性：无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，ODP值为零
3、灭火原理：物理灭火及化学灭火方式
4、适用场所：计算机房、变配电房、档案室、资料室、金融机构等重要场所
5、适用火灾类型：A、B、C类火灾及电气火灾
6、灭火设计浓度：8%-10%
7、灭火装置存储方式：管网和无管网（柜式）

	3
	泄压口
	个
	1
	动作压力：1000pa±50pa
有效泄压面积：0.12m²
动作精度：±50P
墙体开孔尺寸：310*310mm

	4
	感烟探测器
	个
	2
	保护面积：60平方米；2.外形尺寸：直径100mm，高56mm（带底座）

	5
	感温探测器
	个
	2
	保护面积：60平方米；2.外形尺寸：直径100mm，高56mm（带底座）

	6
	气体喷洒指示灯
	个
	1
	工作环境 ：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压：DC24V±20%
工作电流：≤120mA
接线方式 ：四线制:信号线+电源线
安装位置：底边距门楣高0.2m处，墙面明装
编码类型：电子编码型
执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》

	7
	声光报警器
	个
	1
	执行标准：GB 26851-2011
工作电压：24V（脉冲调制）
工作电流：静态电流≤1mA（总线消耗电流），报警电流≤120mA@DC24V
使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃ 无凝露）
闪光频率：1Hz～1.5Hz
报警音量：80dB～120dB
使用场所：室内（非住宅）
编码方式：电子编码
线 制：四线制，无极性信号二总线（L1、L2）+电源线（+24V、GND）
配接主机： JB-QBL-9000、JB-QTL-9000、JB-QGL-9000、JB-QBL-MN/300、JB-QBL-QM300/4 等

	8
	紧急启停按钮
	个
	1
	工作环境 ：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压：DC24V±20%
工作电流：监视状态<600uA 动作状态≤5mA
触点容量 ：0.05A/12VDC
壳体材料：SECC (塑料)
接线方式：无极性两总线（L1，L2）
安装方式 ：壁挂式安装

	9
	气体灭火控制器
	台
	1
	工作环境 ：温度:10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
工作电压：AC220V±20%/50Hz
控制器容量：324点
控制器电源 ：DC24V/6A(标配)
备用电源：DC12V/7AH(标配)
输出触点容量：7A/DC24V
电磁阀驱动电流：≤3A

	10
	阻燃电线
	米
	350
	/

	11
	镀锌铁线管
	米
	180
	/

	12
	金属软管
	
米
	100
	/

	13
	接线盒
	个
	6
	/

	
	六、中心平台

	1
	智慧档案库房一体化管控平台
	套
	1
	建设一体化、智能化的档案库房。通过档案库房一体化智能管理系统对档案库房内所有设备进行一体化、智能化的综合管理。实现档案实体日常管理的智能化管理、档案实体存放环境的智能化管理、档案实体存放安全的智能化管理，全力打造“人防、技防、物防” 三位一体的档案安全防范体系。
  档案库房一体化管理系统针对智能密集架管理系统、库房环境监控系统、库房安防系统、实体档案管理系统、RFID系统等设备状态进行统一管理。各子系统的数据采集、数据存储、数据分析处理、报警、查询、报表及部分子系统的设置等功能全部通过环境监控平台实现。图形化显示，支持库房电子地图功能，对库房所有运行设备显示运行状态。
档案库房内必要设备需有远程报警功能，库房设备需要支持手动和自动切换功能自动检测和记录库房内设备运行状况并提供相关报表，温湿度数据，自动生成温湿度日数据表格、月数据表和温湿度数据日变化曲线、月变化曲线等，以利于数据长期的保存、分析和打印。实现集中监控、集中管理。一旦触发告警条件，在档案库房进行声光报警，报警信息通过监控平台的电话报警系统发送给值班人员或相关职能领导。
  提供多种告警提醒方式，支持监控中心现场的声光、系统告警和邮件等告警方式，实现对库房的全天候自动监测，以达到无人值守目标。
报表系统中提供设备告警报表，通过设置监控站名称、设备名称、信号名称、子系统类型、报警类型等组合查询条件可获取包含告警信息、处理情况、告警统计信息的报表，可用 excel 或 pdf 格式供查询、导出、打印。

	
	七、线材、管材

	1
	线材、管材
	套
	1
	含4芯带屏蔽通讯线、3芯电源线、高清信号线

	2
	安装辅材
	套
	1
	含安装底盒、扎带、电工胶、管扣、线扣、网线头等辅材


0
2

